Protocol Legionella Beheersing

*Dit protocol heeft als doel om de kans op legionella besmetting in de doucheruimte te beheersen. Als pluimveehouder heeft u de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een douche vrij van legionella (wettelijk bepaalde zorgplicht). In dit Protocol Legionella Beheersing een uitwerking van de te nemen maatregelen door de IKB Kip deelnemer.*

* Sluit uw douche aan op drinkwater dat u via uw waterleverancier ontvangt. Of sluit de douche aan op een eigen bron van geschikte kwaliteit.
* Maak een plattegrond met daarop het leidingwerk systematisch vastgelegd. Leg alle tappunten (waar water uitkomt) vast op de plattegrond.
* Maak een risico analyse op basis van de plattegrond van het leidingwerk.
* Zorg er voor dat er zo min mogelijk “dode leidingen” of afgedopte waterleidingen aanwezig zijn.
* Optioneel kunt u watermonster(s) (laten) nemen van kritische locaties en dit laten testen op aanwezigheid van legionella. Kritische locaties zijn de tappunten aan het einde van een leidingsysteem en tappunten waar waterdruppels/aerosolen ontstaan, o.a. de douchekop.
* Laat de boiler, gasgeiser of cv-ketel altijd op een temperatuur boven de 60°C staan en laat deze altijd aanstaan. Controleer maandelijks of deze minimale temperatuur nog behaald blijft.
* De temperatuur van het koude water mag niet boven de 25°C uit komen.
* Alle tappunten moeten wekelijks minimaal 2 minuten per week worden gebruikt waarbij warm of koud water wordt gebruikt, of worden doorgespoeld met koud water.
* Houd een registratie bij van de controles en monsters. Voor een voorbeeld: zie bijlage bij dit document.

## Indien legionella besmetting is geconstateerd

Als een legionella besmetting is aangetoond uit een genomen monster of u signalen krijgt dat mensen besmet zouden kunnen zijn. Volg dan de volgende stappen op.

**Let op: Legionella vormt een gevaar voor uw eigen gezondheid en dat van uw bezoekers!**

**Neem daarom de volgende maatregelen.**

* Betreed uw douche zelf niet meer en sluit deze ook voor bezoekers af.
* Informeer uw CI.
* Waarschuw bezoekers.
* Neem contact op met uw waterleverancier of een gespecialiseerd bedrijf over vervolgmaatregelen.
* Voer de vervolgmaatregelen uit.
* Neem een (nieuw) watermonster om na te gaan of de leidingen onder de norm zitten voor legionella bacteriën.
* Als aangetoond is dat uw douche onder de norm zit voor legionella bacteriën, open de douche weer voor bezoekers en geef het goede bericht door aan uw CI en andere bezoekers.

## Registratielijst voor legionella beheersing

|  |  |
| --- | --- |
| **Noteer datum van maandelijkse controle op boiler/geiser/cv-ketel (temperatuur minimaal 60 graden)** | **Noteer datum van controle op alle tappunten (wekelijks minimaal twee minuten gebruikt)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |